ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Pravidelná (periodická) revize

a) Provozovatel revidovaného zařízení

| Název / Jméno: | SVJ Zahradní 15 |
| --- | --- |
| Adresa / Sídlo: | Zahradní 15, Praha 2 |
| IČO: | 27456789 |

Firma provádějící revizi

| Název firmy: | ElektroRevize s.r.o. |
| --- | --- |
| Adresa: | Technická 8, Praha 6 |
| IČO: | 12345678 |

b) Identifikace revidovaného zařízení

| Název objektu: | Bytový dům Zahradní 15 |
| --- | --- |
| Adresa objektu: | Zahradní 15, 120 00 Praha 2 |
| Číslo zprávy: | REV-2026/0042 |

c) Vymezení rozsahu revize

Předmětem revize je celá elektroinstalace bytového domu – společné prostory, stoupací vedení, rozvaděče.

d) Údaje o revizním technikovi

| Jméno: | Ing. Jan Novák |
| --- | --- |
| Ev. číslo: | 1234/E-5/2020 |

e) Druh revize

Pravidelná (periodická) revize

f) Důležitá data

| Datum provedení: | 10.03.2026 |
| --- | --- |
| Platnost do: | 10.03.2031 |
| Lhůta: | 60 měsíců |

g) Soupis měřicích přístrojů

| Název | Výrobce / Model | Výr. číslo | Kalibrace | Platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revizní přístroj | Fluke 1664 FC | FL-2024-1234 | 15.01.2025 | 15.01.2026 |
| Klešťový ampérmetr | Fluke 376 FC | FL-2023-5678 | 01.06.2025 | 01.06.2026 |
| Multimetr | Fluke 179 | FL-2022-9012 | 20.09.2025 | 20.09.2026 |

j) Naměřené hodnoty – Rozvaděče a okruhy

Hlavní rozvaděč (HR1) – 1.PP – Chodba

| Č. | Jistič | Název okruhu | Vodič | Iz [MΩ] | Zs [Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B25 | Hlavní přívod | CYKY 5×6 | >200 | 0.38 |
| 2 | B16 | Osvětlení společné | CYKY 3×1,5 | >200 | 0.92 |
| 3 | B16 | Zásuvky chodba | CYKY 3×2,5 | 185 | 1.05 |
| 4 | C16 | Výtah | CYKY 5×2,5 | >200 | 0.65 |

Podružný rozvaděč (PR1) – 3.NP – Chodba

| Č. | Jistič | Název okruhu | Vodič | Iz [MΩ] | Zs [Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B16 | Osvětlení 3.NP | CYKY 3×1,5 | >200 | 1.15 |
| 2 | B16 | Zásuvky 3.NP | CYKY 3×2,5 | 142 | 1.28 |

Bytový rozvaděč (BR-301) – Byt 301, 3.NP

| Č. | Jistič | Název okruhu | Vodič | Iz [MΩ] | Zs [Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B16 | Osvětlení | CYKY 3×1,5 | >200 | 1.42 |
| 2 | B16 | Zásuvky obývák | CYKY 3×2,5 | 168 | 1.55 |
| 3 | B16 | Zásuvky kuchyň | CYKY 3×2,5 | >200 | 1.48 |
| 4 | C16 | Sporák | CYKY 5×2,5 | >200 | 1.35 |
| 5 | B16 | Koupelna | CYKY 3×2,5 | 195 | 1.60 |

k) Přehled zjištěných závad

| # | Popis závady | Závažnost | Stav | Zjištěna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chybí kryt svorkovnice v rozvaděči HR1 | C1 – Kritická | Otevřená | 10.03.2026 |
| 2 | Poškozená izolace vodiče u výtahu | C2 – Vážná | Otevřená | 10.03.2026 |
| 3 | Chybí označení okruhů v rozvaděči PR1 | C3 – Méně závažná | Otevřená | 10.03.2026 |

l) Závěrečné zhodnocení

Revidované elektrické zařízení je:

SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU

o) Potvrzení o předání zprávy

Revizní technik:  Ing. Jan Novák

Ev. č.:  1234/E-5/2020

Podpis revizního technika

V ...................... dne 11.03.2026